Nr sprawy: ZP/19/2021 - Wyposażenie serwerowni oraz pomieszczenia repozytorium (nie dotyczy sprzętu komputerowego) w ramach MSIM.

Załącznik nr   1

Pakiet 3

| Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Okres gwarancji (proszę podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa RACK wraz z montażem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Awaryjne podtrzymanie zasilania wraz z montażem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Szafy RACK

Szafy RACK mają zostać zainstalowane w pomieszczeniach serwerowni i repozytorium Szpitala przez wykwalifikowanych pracowników w sposób zalecany i zgodny z instrukcją wydaną przez producenta z wysoką starannością i dbałością o istniejącą infrastrukturę Szpitala

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Szafa RACK | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Szafa RACK | Tak, podać |  |  |  |
| Rodzaj | Szafa Stojąca | Tak, podać |  |  |  |
| Wysokość | Co najmniej 42U | Tak, podać ( dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≤ 42U – 0 pkt 43U – 46U - 2 pkt ≥ 47U – 5 pkt |  |
| Szerokość | 19 ' | Tak, podać |  |  |  |
| Wysokość | Minimum 1900.00 mm | Tak, podać |  |  |  |
| Szerokość | od 600.00 mm do 800.00 mm | Tak, podać |  |  |  |
| Głębokość | Minimum 1000.00 mm | Tak, podać |  |  |  |
| Nośność obciążenie statyczne | Minimum 1300.00 kg | Tak, podać |  |  |  |
| Minimalna głębokość montażu | 300.00 mm lub mniej | Tak, podać |  |  |  |
| Maksymalna głębokość montażu | 800.00 mm lub więcej | Tak, podać |  |  |  |
| Okres gwarancji (G1) | Pełna gwarancja producenta min. 24 miesiące | Tak, podać ( dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 36 m-cy – 5 pkt. 37 – 48 m-cy – 10 pkt. 49 – 60 m-cy – 20 pkt. ≥ 61 m-cy – 30 pkt. |  |

Awaryjne podtrzymanie zasilania

UPS mają zostać zamontowane w pomieszczeniach serwerowni i repozytorium w 2 szafach Rack po jednej sztuce na każdą z szaf oraz podłączone do istniejącej infrastruktury elektrycznej Szpitala.

Stosowanie dyrektywy CPR (ang. Construction Products Regulation) - Wszystkie typy kabli i przewodów powinny być zgodne z obowiązującą dyrektywą 305/2011 z dn. 09.03.2011 „CPR” wraz z pakietem norm zharmonizowanym oraz normy N SEP-E-007:2017-09

Osoby wykonujące prace montażowe muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne, parametry techniczne dla: Awaryjne podtrzymanie zasilania – UPS z akumulatorami | Parametr wymagany | Parament oferowany | Punktacja | Ocena komisji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS | Online 3-Fazowy | Tak, podać |  |  |  |
| Moc | 10000VA (10kVA) | Tak, podać |  |  |  |
| Ilość faz na wejściu | 3 – Fazy | Tak, podać |  |  |  |
| Ilość faz na wyjściu | 1 – Faza | Tak, podać |  |  |  |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 230 VAC | Tak, podać |  |  |  |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | minimum 11 min | Tak, podać |  |  |  |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | minimum 3 min | Tak, podać ( dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≤ 3 min – 0 pkt ≥ 4 min – 3 pkt |  |
| Rodzaj obudowy | RACK 19 lub Tower lub RACK 19 / Tower | Tak, podać |  |  |  |
| Gniazda wyjściowe | Schuko lub Gniazda z uziemieniem Typ E lub IEC-320 C-13 lub dodatkowa listwa zasilająca z przewodem minimum 5 metrów typu rack z gniazdami Schuko lub Gniazda z uziemieniem Typ E lub IEC-320 C-13 | Tak, podać |  |  |  |
| Kształt fali | Czysta fala sinusoidalna (Pure Sine Wave) | Tak, podać |  |  |  |
| Czas przełączania w tryb awaryjny | Zerowy | Tak, podać |  |  |  |
| Przełącznik bypass wewnętrzny | Wymagany | Tak, podać |  |  |  |
| Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający podstawowe parametry | Wymagany | Tak, podać |  |  |  |
| Zabezpieczenia | przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciw przeciążeniowe, ochrona przed prądem wstecznym | Tak, podać |  |  |  |
| Poziom hałasu | Max 100 dB | Tak, podać ( dokumenty składane wraz z ofertą – parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≥ 70 dB – 0 pkt 50 dB – 69 dB – 2 pkt ≤ 49 dB – 5 pkt |  |
| Okres gwarancji (G2) | Pełna gwarancja producenta min. 24 miesiące | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 36 m-cy – 5 pkt. 37 – 48 m-cy – 10 pkt. 49 – 60 m-cy – 20 pkt. ≥ 61 m-cy – 30 pkt. |  |
| Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz/dobę | Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz/dobę | Tak |  |  |  |
| Czas reakcji serwisowej | Maksymalny czas reakcji wynosi 24 godziny. Czas reakcji serwisowej - naprawy gwarancyjnej liczony od momentu zgłoszenia | Tak, podać (parametr oceniany i punktowany) |  | Uwaga parametr punktowany ≥ 12 godzin – 0 pkt. 2 – 11 godzin – 2 pkt. ≤ 1 godzina – 5 pkt. |  |
| Warunki gwarancji | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami producenta i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez producenta wliczone w cenę | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem Tak,  podać są bezwzględnie wymagane 
i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

###### Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów SWZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego ( folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).