Kraków dnia: 2022-06-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont, wymiana dźwigów osobowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w budynku domu studenckiego DS14 "Kapitol" przy ul. Budryka 2 w Krakowie -  KC-zp.272-304/22” – znak sprawy KC-zp.272-304/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zamawiający w projekcie wykonawczym – Remont, wymiana dźwigów osobowych nr1, nr2, w Domu Studenckim ds. 14 „Kapitol” oraz Remont, wymiana dźwigów osobowych nr3, nr4 w Domu Studenckim ds. 14 „Kapitol”– przedstawia wymagania dźwigów opartych na elementach przenoszenia napędu w postaci pasów nośnych wykonanych z pokrytych poliuretanem linek stalowych. Zamawiający wskazuje, że trwałość pasów jest 2-3 razy dłuższa od konwencjonalnych lin stalowych. Prosimy o uzasadnienie na jakiej podstawie Zamawiający opiera wskazanie pasów nośnych jako materiału trwalszego od konwencjonalnych lin stalowych. Prosimy o uzasadnienie w postaci niezależnych badań naukowych, artykułów lub wyników niezależnych testów, w których była porównywalna wytrzymałość pasów i lin. W przypadku braku uzasadnienia ze strony Zamawiającego wnosimy o wykreślenie z dokumentów wskazania pasów nośnych jako rozwiązania trwalszego. Wnioskujemy o dopuszczenie zastosowania ogólnodostępnej technologii linowej opartej na wzmocnionych linach z rdzeniem gwarantujących zwiększoną żywotność. Przy odpowiednio dobranych linach stalowych produkowanych od setek lat, uzyskuje się równoważne parametry użytkowe jak w przypadku pasów, zarówno pod kątem poziomu hałasu, żywotności jak i aspektów proekologicznych.

Odpowiedź
Zastąpienie stalowej liny nośnej elastycznym pasem wykonanym ze stalowych linek pokrytych poliuretanem gwarantuje cichą i płynną jazdę kabiny. Pasy nie wymagają oleju ani smarów, dzięki czemu nie mają szkodliwego wpływu na środowisko. Pokryte poliuretanem płaskie pasy zapewniają większą powierzchnię kontaktu przy współpracy z kołami napędowymi, co wpływa na redukcję zużycia i wydłużenie żywotności komponentów. Zastosowanie płaskich, elastycznych pasów pozwala na użycie bardziej kompaktowej wciągarki, eliminując potrzebę wybudowania maszynowni, zwiększając tym samym swobodę projektowania i redukując koszty inwestycji.
Poliuretanowe pasy zamiast stalowych lin zapewniają wysoki komfort jazdy. Dzięki ich niewielkiej grubości można użyć małych rozmiarów koła ciernego - o średnicy zaledwie 80 mm. Pasy stosowane w systemie to stalowe linki zatopione w poliuretanowej powłoce. Są one o 20% lżejsze niż tradycyjne liny. Nie wymagają użycia smarów.

Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.”

Zamawiający opisując dźwig z napędem za pomocą pasów nośnych nie naruszył konkurencji. Dźwigi o podanych parametrach są produkowane przez firmy: Otis, Schindler, Ziehl-Abegg.

Pytanie nr 2

Prosimy o przedstawienie karty równoważności pasów nośnych lub całego dźwigu celem dokonania potwierdzenia równoważności oczekiwanych konkretnych wartości funkcjonalnych i użytkowych. Oferent musi udowodnić równoważność jednak w chwili obecnej Zamawiający operuje jedynie ogólnikami np. 2-3 razy dłuższe, cichsze itp.

Odpowiedź
Zamawiający nie określa szczegółowych technicznych parametrów pasów nośnych - jest to element składowy całego dźwigu jako urządzenia budowlanego.

Pytanie nr 3

Zamawiający w projekcie wykonawczym – Remont, wymiana dźwigów osobowych nr1, nr2, w Domu Studenckim ds. 14 „Kapitol” oraz Remont, wymiana dźwigów osobowych nr3, nr4 w Domu Studenckim ds. 14 „Kapitol”– wskazuje na zamontowanie drzwi szybowych o odporności ogniowej „EI120”. Prosimy o przedstawienie podstawy prawnej według której mają zostać zamontowane drzwi o takiej klasyfikacji, a także wskazanie konkretnego producenta drzwi szybowych o odporności ogniowej „EI120”. W warunkach krajowych, drzwi mają spełniać połowę odporności ogniowej ściany tworzącej strefę pożarową tj. max. EI60. Drzwi bezklasowe posiadają odporność E120.

Odpowiedź
Zamawiający wymaga drzwi EI120 – budynek w przyszłości będzie poddany całkowitej przebudowie, drzwi EI120 są elementem  kompleksowej koncepcji ochrony pożarowej w budynkach wysokich Miasteczka Studenckiego AGH.

Pytanie nr 4

Zamawiający w projekcie wykonawczym – Remont, wymiana dźwigów osobowych nr1, nr2, w Domu Studenckim ds. 14 „Kapitol” oraz Remont, wymiana dźwigów osobowych nr3, nr4 w Domu Studenckim ds. 14 „Kapitol”– wskazuje: „Po wykonaniu robót budowlanych należy starannie umyć: okna (całe)”. Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o okna maszynowni czy wszystkie okna w budynku.

Odpowiedź
Dotyczy okien w maszynowni.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga spełnienia dodatkowych wymagań względem windy zgodnych z obowiązującymi dokumentami tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” lub „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanymi przez MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU?

Odpowiedź
Zamawiający wymaga spełnienia wymagań ujętych w przywołanym standardzie z wyjątkiem szerokości drzwi.

Pytanie nr 6

Czy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedziany za bezpłatne świadczenie usług konserwacji, pogotowia dźwigowego? Jeśli Zamawiający ma dodatkowe wymagania w tym zakresie (np. wymagane czasy reakcji), prosimy o wskazanie oczekiwań. Jeśli powyższe nie leży po stronie Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie, że wskazane usługi świadczyć będzie autoryzowana firma w ramach oddzielnej umowy zawieranej z Zamawiającym.

Odpowiedź
Tak, w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca będzie odpowiedziany za bezpłatne świadczenie usług konserwacji, pogotowia dźwigowego. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmian w zakresie opisu obowiązków Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji wskazanych w punkcie 4.1 SWZ, w części zatytułowanej "Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem:" w punkcie "Ponadto w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności: " (strona nr 4 SWZ):

- W punkcie 1) Zamawiający dodaje zapis dotyczący dodatkowych podstaw prawnych dla przeglądów, w związku z czym pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) Wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 4, oraz art. 23 ust. 5, ustawy z dnia 21 grudnia 2000r., - o Dozorze Technicznym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1351 oraz 1356), oraz  Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176), oraz Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2018 poz. 2518),  w tym: …”

2. W punkcie 2) dotyczącym utrzymania urządzeń dźwigowych w stałej sprawności technicznej, Zamawiający dokonuje zmiany z zapisu:

"Utrzymanie urządzeń dźwigowych w stałej sprawności technicznej, obejmuje min.: konserwacyjnych i obsługowych (raz w miesiącu) udokumentowanych odpowiednimi pomiarami i protokołami"

na zapis:

"2) Utrzymanie urządzeń dźwigowych  w stałej sprawności technicznej, obejmuje min.: …".

3. W punkcie 2) lit. a) Zamawiający uzupełnia zapis, który aktualnie otrzymuje brzmienie: "a) Prowadzenie na bieżąco kontroli stanu technicznego urządzeń dźwigowych w tym: smarowanie, oliwienie i czyszczenie elementów mechanicznych, uzupełnianie brakujących elementów urządzeń lub wymiana uszkodzonych na sprawne technicznie, zgodnie z DTR urządzeń i zaleceniami producenta”.

4.  W punkcie 2) lit. b) Zamawiający uzupełnia zapis, który aktualnie otrzymuje brzmienie: "Reagowanie na nieprawidłowości w pracy urządzeń zgłaszane przez Zamawiającego na numer telefoniczny lub email we wszystkie dni tygodnia, obowiązuje w przedziale czasowym od godziny 7:00 do godziny 23:00.”

Pytanie 7

Prosimy o podanie szacunkowej odległości trasy kablowej pomiędzy szybem, a rozdzielnią elektryczną.

Odpowiedź
Funkcje pomieszczeń zostały określone na rysunkach. W poziomie piwnic odległość wynosi 7 i 10 m.

Pytanie 8

Dźwig jeździ w budynku użyteczności publicznej. Czy należy przystosować urządzenie pod tym kontem instalując:

- pudło kabiny wykonane w technologii wzmocnionej zgodnie z normą PN EN 81-71 (dźwigi odporne na wandalizm)?

- system dezynfekcji wnętrz kabiny działający w trybie uśpienia windy (za pomocą lampy UV-C)
Powyższe nie ma większego wpływu na wycenę inwestycji, ma natomiast na wieloletnią eksploatację urządzenia (również po okresie gwarancji).

Odpowiedź
Dźwig jeździ w budynku zamieszkania zbiorowego. Nie są wymagane podane przez Wykonawcę opcje dźwigów.

Pytanie 9
Zamawiający wskazuje termin realizacji zamówienia do 180 dni od daty podpisania umowy. Zważywszy na trudną sytuację polityczno-gospodarczą i problemy z łańcuchami dostaw części spoza UE, chcemy zagwarantować Zamawiającemu terminowość inwestycji poprzez wprowadzenie wymogu zastosowania newralgicznych podzespołów wyprodukowanych na ternie Unii Europejskiej. Wyższa jakość i dostęp do części zamiennych, również w tym przypadku gra istotną rolę. Prosimy o wprowadzenie wymogu, aby sterownik dźwigu był wyprodukowany w Unii Europejskiej.

Odpowiedź
Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie zapisu o obowiązku, aby sterownik dźwigu był wyprodukowany wyłącznie na terenie  Unii Europejskiej.