Kraków dnia: 2023-01-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-29/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do Ośrodka AGH w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) KC-zp.272-29/23” – znak sprawy KC-zp.272-29/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 - Nawiązując do punktu 8.2 PW oraz z związku z pkt. 10 pisma ZWiK nr UZG/Łukęcin/5/2022 proszę o zajęcie stanowiska, czy zasypanie wykopów należy wykonać urobkiem, co nie pozwoli zapewne na osiągnięcie opisanych wskaźników zagęszczenia czy należy w ofercie doliczyć zakup piasku na zasypanie całych wykopów? Odp.: W projekcie przewidziano układanie rurociągu wodociągowego na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz zastosowanie osypki piaskowej do wys. 30cm ponad wierzch rurociągu. Pozostałą objętość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. W przeważającej części inwestycji wodociąg zaprojektowano poza nawierzchniami dróg a wymóg osiągnięcia opisanych wskaźników zagęszczenia dotyczyć może w tym przypadku poprzecznych przekroczeń nawierzchni dróg (ul. Leśna) oraz istniejących wjazdów na teren posesji. - Ze zdjęć wynika zły stan płyt wielootworowych. Co w przypadku, gdy więcej niż 35% płyt wielootworowych nie będzie się nadawała do ponownego wbudowania? Zamawiający rozliczy brakującą ilość jako roboty dodatkowe? Odp.: Oszacowane przez Zamawiającego ilości płyt do wymiany są przyjęte z naddatkiem w stosunku do zinwentaryzowanych popękanych, nienadających się do ponownego użytku płyt. Gdyby stwierdzona została większa liczba płyt do wymiany (niż przyjęte 60 szt.), to rozszerzenie tego zakresu prac będzie przedmiotem ewentualnych roboty dodatkowych na zasadach zgodnych z przedstawionym wzorem umowy.