Kraków dnia: 2023-07-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-427/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-427/23” – znak sprawy KC-zp272-427/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Tauron Dystrybucja zgłosił uwagi do uzgodnionego projektu wykonawczego pt.: „PW_Basen_25-04-23_Tauron_v5_uzgodniony” W celu wykonania poprawnej oferty prosimy o udostępnienie uzgodnionego projektu.

Odp.: Odp.: Zamawiający zamieszcza projekt w nowym, zaktualizowanym  linku: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/U-11_dach_fotowoltaika_aktualizacja/

- Czy pomieszczenie, w którym znajduje się falownik od instalacji fotowoltaicznej ma zapewnione chłodzenie lub wentylacje będącą w stanie odprowadzić wydzielaną energię cieplną?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy wycenić montaż klimatyzatora typu split o mocy min. 3,5kW. Jednostkę wewnętrzną należy zamontować w pomieszczeniu z falownikiem nr 2.23 (rys. nr E2) natomiast jednostkę zewnętrzną zamontować na poziomie piwnic.

- Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę zwodów odprowadzających instalacji odgromowej w relacji dach-Złącze Kontrolne ZK?

Odp.: Przewody odprowadzające należy wymienić zgodnie z projektem na stalowe nierdzewne.

- Prosimy wskazać pkt z którego należy doprowadzić sieć LAN do pomieszczenia z falownikiem.

Odp.: Zamawiający informuje, że sieć LAN należy doprowadzić do pomieszczenia nr. 0.51 punktu dystrybucyjnego na poziomie piwnic nr rys. E4.

- Prosimy wskazać pkt z którego należy doprowadzić sieć LAN do szafy RGPV, prosimy wskazać lokalizację szafy RGPV

Odp.: Zamawiający informuje, że sieć LAN należy doprowadzić do pomieszczenia nr. 0.51 (punkt dystrybucyjny) na poziomie piwnic. Szafa RGPV (RPV) znajduje się w pom. 2.23 rys. nr E2.

- Prosimy o doprecyzowanie materiału w instalacji odgromowej „drut stalowy nierdzewny” prosimy o podanie konkretnego typu przewodu oraz uchwytów do instalacji odgromowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy użyć drutu stalowego nierdzewnego gr. 8 mm, rodzaj stali V4a. Szczegółowe informacje dotyczące uchwytów do instalacji odgromowej ujęto w projekcie wykonawczym (branża instalacje elektryczne i konstrukcje wsporcze).

- Wymiana licznika energii elektrycznej jest w zakresie GW czy Zakładu Energetycznego?

Odp.: Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić wymianę licznika energii elektrycznej.

- Czy są inne liczniki energii elektrycznej poza licznikiem Zakładu Energetycznego (Tauron) które należy wymienić?

Odp.: Zamawiający informuje, że poza licznikiem energii elektrycznej Zakładu Energetycznego (Tauron) nie ma innych liczników, których wymianę należy wycenić.

- Czy w rozdzielnicy RGnN budynku jest rezerwowe zabezpieczenie przewidziane do podłączenia instalacji fotowoltaicznej? Jeżeli nie to prosimy o udostępnienie schematu dotyczącego rozbudowy RGnN.

Odp.: Zamawiający informuje, że w RGnN nie ma rezerwowego zabezpieczenia przewidzianego do podłączenia instalacji fotowoltaicznej. W ofercie należy wycenić doposażenie rozdzielnicy RGnN. Schemat rozdzielnicy RGnN znajduje się w dokumentacji projektowej.

- Czy odłączenie istniejących wentylatorów i demontaż zasilania elektrycznego jest przedmiotem przetargu?

Odp.: Odłączenie od  zasilania  i demontaż istniejących wentylatorów jest konieczny w celu wykonania wymiany pokrycia dachowego. Po wykonaniu nowego pokrycia należy zamontować i podłączyć nowe wentylatory, zgodnie z projektem i przedmiarem robót budowlanych.

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej równoważnej folii laminacyjnej niż PVB, która ma takie same właściwości technologiczne i jest odporniejsza na penetracje przez wodę?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie folii laminacyjnej PVB lub równoważnej przy spełnieniu parametrów równych lub wyższych do tych jakie posiada folia PVB.

- Wnosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej ISO 14001 oraz ISO 45001 ,które nie są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. W naszej ocenie wystarczającym certyfikatem jest ISO 9001 gwarantującym Klientowi wysokość jakość wyrobów i usług, dodatkowo wartym zauważanie jest, iż tak postawione warunki w specyfikacji jednoznacznie wskazują tylko na jednego producenta w Polsce, co w naszej ocenie jest ograniczaniem konkurencji.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie wymaga posiadania przez Wykonawcę instalacji fotowoltaicznej ISO 14001 oraz ISO 45001. Jednocześnie informujemy, że w celu potwierdzenia, jakości oferowanych produktów wymagane jest, aby producent modułów fotowoltaicznych posiadał certyfikat ISO 9001 lub równoważny. Przedmiotowy certyfikat powinien stanowić załącznik do „Karty zatwierdzenia/zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”.

- Udostępniony przedmiar robót przewiduje jedynie częściową wymianę istniejącej membrany paroprzepuszczalnej jak i termoizolacji. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku odkrycia w trakcie remontu konieczności dodatkowej wymiany paroizolacji i termoizolacji roboty te zostaną rozliczone w ramach robót dodatkowych.

Odp.: Zakres wymiany izolacji paroprzepuszczalnej i termoizolacji z wełny został przyjęty dla miejsc gdzie mogły pojawić się zniszczenia w/w elementów. W przypadku konieczności wykonania robót  w większym zakresie, decyzja w sprawie ewentualnego rozszerzenia zakresu robot będzie należała do Zamawiającego. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w § 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.

- W przedmiarze brakuje pozycji kosztorysowych na wymianę deskowania oraz oblachowania powierzchni obróbek wiatrowych i podbitki na okapach ścian szczytowych. Prosimy o informację czy te elementy należy ująć w wycenie.

Odp.: Zamawiający informuje, że należy ująć wymianę deskowania oraz oblachowania powierzchni obróbek wiatrowych i podbitki na okapach ścian szczytowych. Przedmiotowe prace zostały ujęte w przedmiarach - pozycje 1.2.12 oraz 3.2.12. Remontowi podlega całość pokrycia i obróbek – wszystkich elementów z blachy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.

- Projekt zakłada wymianę deskowania na płytę OSB ogniodporną StopFire SF-B, B-s2, d0. Prosimy o możliwość zmiany na deskę impregnowaną zabezpieczoną do stopnia niepalności B-s1, d0 z zachowaniem szczelin 3-5mm pomiędzy deskami. Jest to rozwiązanie zgodne ze sztuką dekarską, tańsze a zarazem korzystniejsze ze względu na umożliwienie cyrkulacji powietrza pod blachą.

Odp.: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że deski będą zabezpieczone do klasy NRO zgodnie z § 216 i § 219 WT, ponieważ  pokrycie dachu w w/w obiekcie powinno być NRO. Deski powinny spełniać wymagania elementów budynku zgodnie z zał. nr 3 WT  podane w pytaniu B-s1, d0 to określenie niezapalności (a nie niepalności), materiał z taką klasą reakcji na ogień spełnia wymagania NRO. Rozwiązanie zaproponowane musi być  zgodne z wymogami udzielenia gwarancji przez producenta pokrycia z blachy i przez niego dopuszczalne. Klasa konstrukcyjna drewna  dla takiego rozwiązania to C24mm. Ocena równoważności odbywać się będzie na etapie zatwierdzenia materiałów. Klasa NRO  proponowanych desek  winna być potwierdzona deklaracja producenta desek.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymiana deskowania przewidziana jest tylko w środkowej części dachu (dach pulpitowy). W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza zaktualizowane przedmiary robót pod linkiem:

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/kn/U-11_dach_fotowoltaika_aktualizacja/

- W przedmiarze Inwestorskim ujęto wymianę 40% konstrukcji drewnianej pod wyoblenia koryt. Cała istniejąca połać wyobleń jest natomiast nierówna. W związku z tym prosimy o informację czy należy ująć wyrównanie pozostałej powierzchni pod konstrukcję wyobleń poprzez nadbijanie dodatkowych łat drewnianych.

Odp.: Należy przyjąć wykonanie odpowiednio ukształtowanego deskowania na wyobleniach tj. m.in. do istniejącej konstrukcji wykonać ew. konieczne nabicia desek. Zostało to ujęte w zakresie wymiany konstrukcji wyobleń  w ilości  40% całości i uwzględnia dobitki oraz ewentualną wymianę możliwych zniszczonych elementów głównych konstrukcji wyoblenia. W przypadku konieczności wykonania większej ilości elementów, po odkrywkach na budowie decyzja ewentualnego rozszerzenia będzie należała do Zamawiającego.

- Z uwagi na dużo większą trwałość i odporność na pęknięcia dzięki elastyczności materiału, prosimy o dopuszczenie wykonanie koryt dachowych oraz obróbek świetlików dachowych „Bulaj” z membrany dachowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że ze względu na konieczność zgrzewań elementów do blachy, konieczności wykonania precyzyjnych łączeń obu materiałów oraz stosowania dodatkowych kitów i uszczelniaczy nie dopuszcza zamiany blachy tytan-cynk na membranę dla koryt i obróbek oraz nie wyraża  zgody na łączenia materiałów typu membrana EPDM oraz blachy. Ze względu na różne właściwości materiałów mogą wystąpić również wybarwienia na pokryciu z blachy związane z oddziaływaniem aldehydów ze skroplinami.