Kraków dnia: 2023-09-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp. 272-523/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku C-5 i C-6 AGH w Krakowie - KC-zp.272-523/23".

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Proszę uprzejmie o potwierdzenie, że akumulatory zabudowane w oprawach nie podlegają , jako materiał eksploatacyjny, gwarancji dłuższej niż 12 miesięcy i ich okres gwarancyjny nie jest powiązany z okresem gwarancyjnym urządzenia (oprawy).

Odp. Zamawiający wymaga aby zastosowane akumulatory podlegały min. 24 miesięcznej gwarancji. Pozostałe elementy przez cały okres trwania gwarancji.

- Uprzejmie proszę o informację, jak rozliczany będzie ewentualny dodatkowy, konieczny w stosunku do PW montaż opraw (pkt 5.2 i 5.3 opisu do PW który mówi o takim działaniu w przypadku niespełnienia norm) oraz ewentualny dodatkowy w stosunku do PW montaż przewodów (pkt 5.3 opisu). Nadmieniam, że przetarg  nie jest realizowany w klasie „ Zaprojektuj i Wybuduj).

Odp. Montaż dodatkowych opraw nastąpi poprzez wydanie nadzoru autorskiego, który potwierdzi konieczność zastosowania dodatkowych opraw/przewodów. Na tej podstawie Wykonawca ma prawo ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku konieczności wykonania robót nie objętych przedmiotem zamówienia zostaną wprowadzone zmiany zmieniające wynagrodzenie.

- W projekcie brak operatu pożarowego i/lub akceptacji upoważnionego przedstawiciela PSP. Proszę o potwierdzenie, ze te dokumenty nie będą wymagane przy odbiorze prac.

Odp. Zamawiający informuje, że projekt posiada wymagane prawem uzgodnienie rzeczoznawcy ds. ppoż.

- Proszę o potwierdzenie, że zmiana oprogramowania systemu BMS wynikła ze zmian w strukturze oświetlenia  E/Aw nie wchodzi w zakres projektu.

Odp. Zakres projektu nie obejmuje systemu BMS.

- Niniejszym wnosimy o usunięcie z SWZ par 8 pkt 2/4 opisującego wymogi techniczno-zawodowe oferenta akapitu…. „ zawierającego centralę monitoringu oświetlenia awaryjnego”. Wymóg ten nie jest uzasadniony ani w aspekcie technicznym, ani ekonomicznym. Dodam, że dostawa i uruchomienie takiej centrali jest zawsze w gestii dostawcy/producenta systemu oświetleniowego i nie wymaga od Oferenta nadzwyczajnych kwalifikacji technicznych, a zmniejsza ilość firm mogących brać udział w przetargu.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ w pkt. 8