Kraków dnia: 2024-12-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-711/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja dźwigu w pawilonie B-6 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-711/24” – znak sprawy DE-dzp.272-711/24.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania brzmi następująco:

W dokumencie SWZ zamawiający pisze: wymagane jest odwzorowanie położenia kabiny z enkodera wciągarki, Jest to specyficzne rozwiązanie, które stosuje tylko kilku producentów sterowania dla dźwigów osobowych. W ten sposób Zamawiający znacznie ogranicza możliwość udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają takiego rozwiązania. Odwzorowanie jest funkcją która może działać na kilka sposobów. Wymieniony powyżej jest tylko jednym z nich. Biorąc pod uwagę nasze wieloletnie doświadczenie rekomendujemy zastosowanie tzw. odwzorowania absolutnego. Jest to funkcja równoważna a nawet lepsza od odwzorowania z enkondera wciągarki. Odwzorowanie z enkondera działa w taki sposób, że poprzez przesyłane impulsy z napędu winda przewiduje jej lokalizację wewnątrz szybu windowego. Tymczasem odwzorowanie absolutne pozwala na odczyt rzeczywistej pozycji kabiny w szybie windowym. Ponadto po zaniku zasilania dźwigu, winda nie musi „odnajdywać się” na przystankach krańcowych i może naturalnie wznowić pracę. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie odwzorowania absolutnego w nowym dźwigu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odwzorowania absolutnego w nowym dźwigu pod warunkiem zapewnienia odwzorowania położenia kabiny w szybie z dokładnością nie gorszą niż 2 milimetry.