Kraków dnia: 2025-10-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-597/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku C-1 oraz C-2 dla wybranych pomieszczeń Pionu Kwestury na terenie AGH w Krakowie - KC-DE-zp.272-597/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-597/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: Tak jak pisałem wcześniej projektant popełnił błąd, gdyż zaprojektowane urządzenia mają zakres pracy na chłodzeniu od -10 do 48C, natomiast mają zakres pracy od -15 do 52C w przypadku pracy cyklicznej co obrazuje karta katalogowa z załącznika. Proszę o poprawę projektu. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazany w projekcie parametr dotyczący zakresu pracy urządzeń na chłodzeniu odnosi się do pracy cyklicznej. Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie opracowania projektowego stanowiącego załącznik do niniejszego postępowania.