Kraków dnia: 2026-04-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.68.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa budynku pomocniczego  (ochrony zdrowia) przy ul. Czarnowiejskiej 50A - KC-DE-zp.25.68.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.68.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Prosimy o informację czy projekt węzła cieplnego jest uzgodniony z MPEC. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż projekt węzła cieplnego jest w trakcie uzgadniania w MPEC. Na potrzeby przygotowania oferty należy przyjąć rozwiązania zawarte w dokumentacji przetargowej. Ewentualne zmiany wynikające z uzgodnień z MPEC będą rozpatrywane i rozliczane zgodnie z postanowieniami umowy. Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie technologii wymiennikowni należy wycenić instalację po stronie wysokich i niskich parametrów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompaktowego węzła ciepła. Odpowiedź 2: Zamawiający potwierdza, iż w zakresie wyceny należy ująć instalację po stronie wysokich i niskich parametrów wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompaktowego węzła ciepła. Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przyłącza ciepłowniczego po stronie GW są zarówno roboty ziemne jak i instalacja rurowa. Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, iż w zakresie wyceny należy ująć roboty ziemne oraz instalację rurową dla wykonania przyłącza ciepłowniczego. Pytanie 4: Prosimy o udostępnienie projektu AKPiA węzła ciepła- brak w dokumentacji. Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż nie dysponuje projektem AKPiA węzła cieplnego. Projekt AKPiA zostanie opracowany po uzgodnieniu przez MPEC projektu technologii węzła cieplnego. W związku z powyższym instalacja AKPiA nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i nie podlega wycenie. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót umożliwiających przyszły montaż instalacji AKPiA. Pytanie 5: Prosimy o podanie parametrów stabilizatora / zasobnika c.w.u. :pojemność, materiał . Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż wymagane parametry projektowe stabilizatora obejmują w szczególności: pojemność 100 l oraz wykonanie ze stali nierdzewnej. Wymagane parametry projektowe spełnia m.in. stabilizator SCWA 100 produkcji Termen. Pytanie 6: Prosimy o uzupełnienie schematu węzła ciepła w zakresie niskich parametrów o średnice rurociągów: c.w.u., c.o. zasilanie i powrót, cyrkulacji , zimnej wody oraz elementy nieopisane numerami na rurociągu zw oraz c.w.u. Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, iż średnice rurociągów instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji oraz zimnej wody zostały określone na rysunkach branży sanitarnej – węzła cieplnego (rysunki WC01–WC04). Schemat węzła należy rozpatrywać łącznie z ww. rysunkami, które stanowią kompletną dokumentację w tym zakresie.