Kraków dnia: 2026-04-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.68.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Budowa budynku pomocniczego  (ochrony zdrowia) przy ul. Czarnowiejskiej 50A - KC-DE-zp.25.68.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.68.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W związku z wydanymi Warunkami przyłącza do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ITT.6222.1066.2025 z dn. 26.05.2025 r. „projektowana palisada ma za zadanie gwarantować stateczność sieci wodociągowej oraz budynku w trakcie ich realizacji” oraz dawać możliwość „prawidłowej eksploatacji oraz stateczności projektowanego budynku w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii sieci”. Projekt powyższy należy złożyć w WMK S.A. (wraz z wnioskiem o wydanie opinii technicznej) celem zaopiniowania. Zaprojektowane pale o średnicy 30cm wykonane w rozstawach co 50cm nie zabezpieczają przed rozluźnieniem gruntu pod fundamentami w przypadku ewentualnej awarii. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie kompletnego projektu palisady spełniającej wymogi WMK. S.A. wraz z jego uzgodnieniem w WMK. S.A. Projektowana palisada nie stanowi jedynie zabezpieczenia stateczności ścian wykopu i jest częścią projektowanej konstrukcji wpływającej na jej trwałość w okresie eksploatacji (np. w czasie ewentualnej awarii sieci wodociągowej). Brak projektu a przede wszystkim jego uzgodnienia w WMK. S.A. może wydłużyć czas realizacji oferowanych prac ponieważ wykonanie palisady jest pierwszym elementem koniecznym do wykonania w celu prowadzenia dalszych prac. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje że projektowaną palisadę należy wykonać w technologii pali zacinanych, zbrojonych co drugi pal (co 50 cm) sztywnym zbrojeniem IPE240. Pośrednie pale niezbrojone stanowią wypełnienie pomiędzy elementami zbrojonymi. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji palisady zawarte są w opinii technicznej uzgodnionej w WMK (ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r.), którą Zamawiający zamieszcza pod linkiem: https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/Budowa_bud_pom_AGH/ w katalogu „Uzupełnienie”. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia kompletnego projektu wykonawczego palisady. Opracowanie projektu warsztatowego, uwzględniającego przyjętą technologię, warunki gruntowo-wodne oraz opinię WMK leży po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że palisada nie stanowi elementu konstrukcyjnego budynku, lecz zabezpieczenie infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ul. Czarnowiejskiej. Jej zadaniem jest zapewnienie stateczności tej infrastruktury oraz umożliwienie prowadzenia ewentualnych prac naprawczych sieci w przyszłości, bez ingerencji w konstrukcję budynku. Zamawiający podtrzymuje przyjęte rozwiązanie projektowe i nie stwierdza konieczności jego zmiany, przy czym dopuszcza jego optymalizację lub zmianę technologii realizacyjnej palisady przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania uzgodnienia WMK. Pytanie 2: Prosimy o pokazanie szczegółu na styku projektowanej palisady zabezpieczających sieć wodociągową z projektowanym budynkiem. Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, że na styku projektowanej palisady i ściany konstrukcyjnej budynku należy wykonać przekładkę ślizgową w postaci warstwy styropianu o grubości 5 cm oraz folii budowlanej, zapewniającą możliwość niezależnej pracy obu elementów. Przekładkę należy wykonać na całej powierzchni styku palisady z elementami podziemnej części budynku, tj. ścianami monolitycznymi. Palisada nie jest trwale połączona konstrukcyjnie z budynkiem – należy zachować dylatację pomiędzy tymi elementami. Szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz wykonawcze w tym zakresie powinny zostać doprecyzowane w projekcie warsztatowym opracowanym przez Wykonawcę. Pytanie 3: Ponieważ przesłany projekt pali o średnicy 30cm zakłada ich wykonanie w rozstawach co 50cm prosimy o informację czy Zamawiający w ramach robót dodatkowych zapłaci za wykonanie większej ilości pali jeżeli wymagać będzie tego WMK S.A. na etapie uzgadniania projektu pali. Odpowiedź 3: Zamawiający informuje, że przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie palisady zostały uzgodnione z WMK na podstawie opinii technicznej przedłożonej przez projektanta konstrukcji i nie zakłada się wprowadzania zmian w tym zakresie. Wykonawca powinien przyjąć do wyceny rozwiązanie zgodne z dokumentacją przetargową oraz ww. opinią. Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji przyjętego rozwiązania przez Wykonawcę, pod warunkiem opracowania projektu zamiennego oraz uzyskania jego pozytywnej opinii w WMK. Wszelkie zmiany w tym zakresie pozostają po stronie Wykonawcy i nie mogą wpływać na funkcję oraz wymagania stawiane przedmiotowej palisadzie. Pytanie 4: Proszę o przekazanie opinii WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r. Odpowiedź4: Pod linkiem https://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/dr/dp/2026/Budowa_bud_pom_AGH/ w katalogu „Uzupełnienie” Zamawiający zamieszcza opinię techniczną WMK nr ITT.6240.254.2025 z dnia 21.08.2025r. Pytanie5: Proszę o informację czy palisada z pali dotyczy także budynku "Czarnowiejska 50B" Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że palisada nie dotyczy istniejącego budynku przy ul. Czarnowiejskiej 50B.