Kraków dnia: 2026-05-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.174.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont wraz z modernizacją sal laboratoryjnych nr 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 w pawilonie U-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.174.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.174.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o doprecyzowanie zapisu projektu dotyczącego drzwi Dp5 – Opis Wymiana drzwi zewnętrznych istniejących: dwuskrzydłowe symetryczne; aluminiowe, antywłamaniowe, U min. = 0,9W/m2K; kierunek otwierania: na zewnątrz; kolor szary RAL 7004, zamek antywłamaniowy podwójny - proszę o podanie parametru klasy RC - proszę o informację czy inwestor dopuszczę zmianę U-0.9 na U-1.1. Wg producenta drzwi o parametrze U-0.9 będą bardzo ciężkie (szeroki profil), co może powodować opadanie i wypaczanie drzwi, trudno będzie utrzymać ich prawidłowe użytkowanie, będą narażone na częste awarie - zamek antywłamaniowy stosowany w takich drzwiach jest zamkiem pojedynczym z trzema blokadami/hakami na systemie zamkowym. Czy inwestor wymaga takiego zamka czy należy założyć dwa, taki i dodatkowy. Jak tak to proszę o podanie przykładowego modelu jaki życzy sobie inwestor. Odpowiedź 1: Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć w ofercie wymagania dotyczące drzwi Dp5 zgodnie z dokumentacją projektową oraz SWZ, tj.: Rodzaj drzwi: drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe symetryczne, aluminiowe, otwierane na zewnątrz. Kolor: szary RAL 7004. Izolacyjność cieplna: współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,9 W/m²K. Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru U z 0,9 W/m²K na 1,1 W/m²K. Odporność na włamanie: drzwi należy wykonać w klasie RC3 zgodnie z PN-EN 1627 lub równoważnej. Zamki: - zamek podstawowy antywłamaniowy wielopunktowy, z trzema punktami ryglowania (hakami), - drugi, dodatkowy zamek antywłamaniowy – np. Gerda Tytan ZX lub równoważny, spełniający co najmniej następujące wymagania: - zamek nawierzchniowy do drzwi zewnętrznych, przeznaczony do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie drzwi, - kompatybilność całego zestawu drzwiowego z wymaganą klasą odporności na włamanie RC3 zgodnie z PN-EN 1627 lub normą równoważną - przystosowanie do montażu w drzwiach aluminiowych oraz do intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej, - możliwość stosowania w drzwiach otwieranych na zewnątrz, - współpraca z wkładką bębenkową o podwyższonej klasie odporności na włamanie, w tym odpornej na rozwiercanie, wytrychowanie oraz kopiowanie klucza, - elementy zabezpieczające mechanizm przed: wierceniem (np. osłony lub wkładki z materiałów utwardzanych), manipulacją i otwarciem siłowym, wyłamaniem i rozwierceniem wkładki, - korpus zamka wykonany z materiałów o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej (stal), - mechanizm ryglujący o zwiększonej liczbie punktów ryglowania (min. 3 rygle), zapewniający wysoki opór przy próbach wyważenia skrzydła, - klasa zabezpieczenia minimum C wg PN-EN 12209 lub normy równoważnej, Wszelkie nazwy handlowe i przykładowe modele wskazane w niniejszym wyjaśnieniu mają charakter referencyjny i należy je rozumieć jako „lub równoważne", zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuści zastosowanie zamków równoważnych, o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych od wskazanych powyżej, zapewniających spełnienie wymagań klasy odporności na włamanie RC3 dla kompletu drzwiowego.