OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zadanie 1

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn.:

Wymiana drzwi PPOŻ w budynkach szpitala

II. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

  - Demontaż istniejących drzwi, dostawa i montaż drzwi w budynku nr 3 oznaczonych jako B3/IP/036

  - Dostawa i montaż drzwi w piwnicy budynku nr 4 prowadzące do korytarza 01/A

  - Obróbka po montażu.

III. Specyfikacja (parametry techniczne):

Drzwi wyjściowe holu windowegona łącznik,Ipiętro (B3/IP/036)

Wyposażenie  drzwi

- drzwi dwuskrzydłowe, wewnętrzne  o wymiarach zewnętrznych 1480x2062 mm, dzielone na szerokość wg wymiaru 1100 mm (w świetle skrzydła czynnego) + reszta (skrzydło bierne);

- otwierane na zewnątrz, drzwi prawe;

- Klasa odporności ogniowej: EI 60, Dymoszczelność: Sa /S200;

- Zamek antypaniczny  z funkcją B (ewakuacja skrzydłem czynnym) zgodny z normami PN-EN 1125 i PN-EN 179,  dźwignia antypaniczna (tylko dla skrzydła czynnego)

- Automatyczne ryglowanie skrzydła biernego, bez okucia antypanicznego;

- ościeżnica aluminiowa kątowa

- 4 zawiasy ze stali nierdzewnej na każdym skrzydle;

- uszczelka gumowa i uszczelka dymoszczelna;

- listwa samoopadająca – próg dymoszczelny;

- 2 x samozamykacz ramieniowy zgodny z normą PN-EN 1154 i RKZ dźwigniowy

- elektrozaczep rewersyjny z atestem ppoż. u góry na skrzydle czynnym od strony zewnętrznej

- przekładka termiczna

- skrzydła i ościeżnice malowane proszkowo na kolor biały

- Materiał aluminium

- Wypełnienie wełna mineralna o gęstości 140 kg/m3,

- Wytrzymałość mechaniczna: 4 wg EN-1192,

- Trwałość mechaniczna: klasa 5/200.000 cykli

Drzwi w piwnicy budynku nr 4 prowadzące do korytarza 01/A, poziom –1 (brak szczegółowych oznaczeń)

Wyposażenie  drzwi

- drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne,o wymiarach zewnętrznych 1800x2090 mm, dzielone na szerokość wg wymiaru 1200 mm (w świetle skrzydła czynnego) + reszta (skrzydło bierne)

- skrzydło czynne pełne, w skrzydle biernym przeszklenie o odporności ogniowej EI 60 na wysokości pow.120 cm od dołu skrzydła ;

- skrzydło czynne od zewnątrz gałka, od wewnątrz klamka, wkładka (zamek),

- klasa odporności ogniowej: EI 60,Dymoszczelność: S200

- automatyczne ryglowanie skrzydła biernego

- ościeżnica aluminiowa kątowa, wewnętrzna i obejmująca,

- 4 zawiasy ze stali nierdzewnej na każdym skrzydle

- uszczelka gumowa i uszczelka pęczniejąca

- listwa samoopadająca- próg dymoszczelny;

- wytrzymałość mechaniczna: 4 wg EN-1192,

- trwałość mechaniczna: klasa 5/200.000 cykli

- odporność na korozję: klasy: C3 / C4 / C5(M)

- współczynnik przenikania ciepła: U = 1,1 - 1,6 W/m²K

- izolacyjność akustyczna: Rw= 34 - 42 dB /Rw 32 EI30 / Rw 32-37 EI60

- 2 x samozamykacz ramieniowy zgodny z normą PN-EN 1154 i RKZ dźwigniowy

- materiał aluminium, wypełnienie wełna mineralna o gęstości 140 kg/m3

- elektrozaczep rewersyjny z atestem ppoż. u góry na skrzydle czynnym i biernym od strony zewnętrznej

- przekładka termiczna

- skrzydła i ościeżnice malowane proszkowo na kolor biały

- Materiał aluminium

- Wypełnienie wełna mineralna o gęstości 140 kg/m3,

- Drzwi z zamkiem umożliwiającym założenie kontroli dostępu.

Demontaż, montaż i obróbka drzwi:

- Po zdemontowaniu istniejących drzwi, Wykonawca przetransportuje je na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- Do montażu i obróbki Wykonawca użyje tylko takich materiałów, które spełniają polskie normy w zakresie montażu i obróbki drzwi PPOŻ,

- Akcesoria takie jak klamki, rozetki, wkładki patentowe, samozamykacze, RKZ dostarczane i montowane przez Wykonawcę (w cenie drzwi),

- Poprzez obróbkę rozumie się:

- Uszczelnienie połączeń między futryną a murem (np. pianką poliuretanową o klasie ogniowej min. EI60, wełna mineralną, taśmami pęczniejącymi)

Wykonawca jest zobowiązany  do samodzielnego wykonania pomiaru stolarki przed podaniem ich 
do realizacji (produkcji) oraz możliwości montażu (warunki techniczne).

Po zakończeniu montażu, Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy certyfikaty zgodności zamówionych produktów oraz certyfikaty materiałów użytych do montażu i obróbki z polskimi normami.

Spełnianie wymaganych norm dla drzwi przeciwpożarowych potwierdzone jest następującymi dokumentami:

- Krajowa Ocena Techniczna

- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

- Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

- Atest Higieniczny