## Arkusz1
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU ODDYMIANIA - klatka schodowa w budynku A – ul. Wieniawskiego 3
LP. | TYP | MODEL |  | SPECYFIKACJA | ILOŚĆ
1 | ELEMENTY PODSTAWOWE
1.1 | Układ pomiarowy | UPZ |  | UKŁAD POMIAROWY do okna oddymiającego lub innego istniejącego urządzenia oddymiającego. Wyposażony jest w listwy pomiarowe oraz przetwornik różnicy ciśnienia umożliwiający pracę systemu ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym. Wymagana minimalna pow. czynna jednego urządzenia Acz =1 [m2] | 1
1.3
1.2 | Osiowy wentylator kompensacyjny | AFC-8 (4kW; 800mm) |  | Wentylatory mogą być montowane w dowolnej pozycji (oś silnika – pionowo lub poziomo), . Prawidłowe obroty wirnika są zachowane, gdy powietrze przepływa w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 40⁰C. Stopień ochrony IP 55, klasa izolacj F. Podczas montażu na zewnątrz i eksloatacji należy zwrócić szczególną uwagę na: uszczelkę pod rewizją, odpowiednie zaciśnięcie dławic, przewody z zawijką by po przewodach nie spływała woda. Średnica nominalna DN 800 [mm], moc silnika 4,0 [kW], Nateżenie prądu 8,7 [A], Napięcie nominalne 400 [V] PUNKT PRACY: Ciśnienie statyczne (nie mniej niż) 310 Pa, Wydajność (nie mniej niż) 20000m3/h | 1
1.3 | Moduł zasiająco-sterujący | MZS-3 niestandardowy, sterowanie 2x klapa wentylacji pożarowej oraz 4x okno po 2A każde |  | Moduł zasilająco -sterujący jest zasilaczem klasy „A” spełniającym wymagania PN-EN 12101-10. Wyposażony jest w przetwrnik częstotliwości (falownik), który pozwala na pracę układu oddymiania ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym. Zasilacz w obudowie szczelnej o klasie IP54 Można go zasilać pojedynczym torem transmisji o odporności ogniowej, ze źródła zasilania gwarantowanego, do którego podłączone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe - wówczas nie posiada układu Samoczynnego Załączania Rezerwy (SZR). Jeżeli moduł zasilająco sterujący nie jest zasilany ze źródła zasilania gwarantowanego, należy do niego doprowadzić zasilanie podstawowe i rezerwowe i wyposażyć go w układ SZR. Sposób zasilania (pojedyncze czy podwójne) należy określić w projekcie instalacji elektrycznych i wyraźnie zaznaczyć przy zamówieniu urządzeń. Maks. moc zasilanego wentylatora 4,0 [kW] (3x 400V), Min. Pobór prądu z sieci 0,23 [A] (3x 400V), Minimalne wymiary AxBxH 750x250x800 [mm] | 1
1.4 | Wyłącznik wentylatora | WWZ |  | Służy do awaryjnego wyłączania wentylatora nawiewnego przez kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą. Przełącznik posiada dwie pozycje stabilne (0 i 1) z możliwością wyciągnięcia kluczyka w dowolnej pozycji stabilnej. Wyłącznik może być montowany natynkowo w miejscu łatwo dostępnym dla służb ratowniczo-gaśniczych. Kolor czerwony. Stopień ohrony IP55, temperatura pracy od -25 do +70 st. C, Wymiary 108x180x100 [mm] | 1
2 | ELEMENTY DETEKCJI
2.1 | Czujka dymu |  |  | Czujki zainstalowane w ramach budowy systemu SSP
2.2 | Przycisk oddymiania | POZ 2 |  | Ręczny Przycisk Oddymiania typu 1, 2, 3 służy do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki schodowej za pomocą modułu zasilająco sterującego oraz w przypadku typ 3 również do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania. Ręczny Przycisk Oddymiania typ 4, 5, 6 służy do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki schodowej za pomocą modułu zasilająco sterującego oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania. Przycisk z sygnalizacją POŻAR i z wyłącznikiem kasującym. | 5
2.3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  |  | Sygnalizator zainstalowany w ramach budowy systemu SSP
3 | PRZEWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ
3.1 | Przycisk przewietrzania | PPZ |  | Jednobiegunowy, monostabilny. Obciążalność styku 10A / 250 VAC, stopień ochrony IP44 | 1
3.2 | Stacja pogody | SPZ | Sensor wiatr/deszcz | Do stacji podłączone są czujnik deszczu oraz czujnik wiatru. Wymiay 165x75x155 [mm], temperatura pracy od -22 °C do +55°C, wilgotość względna od 20 do 80 %, IP40 (opcjonalnie IP54), pobór prądu 0,09 [A], napięcie zasilania 230 VAC, 50 Hz. Stacja pogody Nie jest zasilana z podułu zasilająco sterującego. | 1
|  |  | Centralka pogodowa uniwersalna |  | 1
|  |  | Mocowanie |  | 1
|  |  | Konsola stojakowa, maszt |  | 1
4 | ELEMENTY INSTALACJI
4.1 | Klapa wentylacji pożarowej | WKS-P-E-900x1700-BE24-12/ALWP-T |  | Wielopłaszczyznowa klapa wentylacji pożarowej z kratką maskującą od strony klatki schodowej | 1
4.2 | Klapa wentylacji pożarowej | KWP-P-E-1200x800-350-BEN24-M |  | Jednopłaszczyznowa klapa wentylacji pożarowej. | 1
4.3 | Kratka nawiewna | STW-L-900x1700-SO/GP |  | Prostokątna stalowa kratka wentylacyjna nawiewna, z ruchomymi kierownicami i przepustnicą ręczną. Przybliżona powierzchnia netto A= 82% x [(C-20) x (D-20)]. Wymiar nominalny otworu kratki CxD=900x1700 [mm] | 1
5 | AKCESORIA MONTAŻOWE WENTYLATORA
| Stopy montażowe (poziom): SM-H-800-PSK (komplet) |  |  | Stopy montażowe do wentylatora przeznaczone do poziomego montażu. | 1
5.2 | Wibroizolatory: AVM-35 |  |  | Wibroizolatory gumowe | 4
5.3 | Króciec elastyczny: KA (KEK) A-800-PSK |  |  | Okrągły króciec elastyczny z przeciwkołnierzami | 2
6 | OKNA ODDYMIAJĄCE
6.1 | Okna połaciowe oddymiające z siłownikami - klapa dymowa drewniana FSP P2 f-my Fakro o następujących parametrach: - Wymiary zewnętrzne ościeżnicy: 78x140cm - Powierzchnia czynna oddymiania, Aa: 0,53m2 - Geometryczna powierzchnia oddymiania: 0,91m2 Każda klapa posiada dwa siłowniki elektryczne (24V/1A) |  |  |  | 4