Kraków dnia: 2026-07-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.304.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń WIMiC w paw. B-8 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.304.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.304.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej parametry jednostki zewnętrznej, w tym moc 28,0/28,0 kW, pobór mocy 12,73/7,78 kW, MCA 21,5 A, MFA 30 A, masa 155 kg, maksymalna liczba 18 jednostek oraz średnice przyłączy 9,52/22,22 mm, odpowiadają jednostce Samsung DVM S Eco AM100BXMWGH/EU pracującej na czynniku R410A. Jednocześnie w opisie jednostek wewnętrznych wskazano wbudowany czujnik wykrywania wycieków czynnika  R32. Prosimy o potwierdzenie, czy zapis dotyczący czynnika R32 i czujników jego wycieku stanowi omyłkę, a wymaganym rozwiązaniem jest system na czynniku R410A zgodny z pozostałymi parametrami dokumentacji. W przypadku gdy Zamawiający wymaga systemu R32, prosimy o potwierdzenie dopuszczenia zmiany typu agregatu, masy urządzenia, zabezpieczeń elektrycznych, konstrukcji wsporczej, sposobu realizacji detekcji wycieku oraz zastosowanych elementów rozdziału czynnika.

Odp.: Zapis dotyczący zastosowania czujnika wykrywania wycieku czynnika R32 w jednostkach wewnętrznych stanowi omyłkę w dokumentacji projektowej. Wymaganym rozwiązaniem jest system klimatyzacji pracujący na czynniku chłodniczym R410A, zgodny z pozostałymi parametrami określonymi w dokumentacji projektowej, w tym z parametrami jednostki zewnętrznej.

W związku z powyższym wszelkie rozwiązania należy realizować zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej dotyczącymi systemu pracującego na czynniku chłodniczym R410A.