## Arkusz2
zał. 2A
Wykaz środków zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach AGH
Lp. | Budynek | Wykaz urządzeń / instalacji do KONSERWACJI
1 | A-0 | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe –351 szt., WZ – 124 szt., ROP– 30 szt., moduł wej/wyj – 84 szt., klapy ppoż. na wentylacji - 33 szt. Instalacja oddymiania: Centrala oddymiania III piętro - 2 szt., RT-2, klapy oddymiające - 2 szt., siłownik elektr. - 2 szt. Aerozolowy system gaśniczy w serwerowni pok.330 Centrala IGNIS 1520M-1 szt., czujka optyczna dymu - 4 szt., przycisk start -1 szt., przycisk stop -1 szt., moduł WAA2016 -1 szt., sygnalizator - 3 szt., generator FP3000 -3 szt., generator FP500s -2 szt. Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
2 | A-3 | Aerozolowy system gaśniczy w serwerowni pok.23 Centrala IGNIS 1520M-1 szt., czujka optyczna dymu - 4 szt., przycisk start - 1 szt., przycisk stop - 1 szt., sygnalizator - 2 szt., generator SP3000 -1 szt., generator SP 2000 -2 szt. Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż. - 37 szt.
3 | A-4 | System SAP: Centrala SAP Schrack – 1 kpl.czujka multisensorowa - 163 szt., ROP - 18 szt., moduł wej/wyj - 25 szt., SAK - 16 szt., klapa ppoż. na wentylacji -12 szt., zjazd pożarowy windy Panel wyniesiony w paw. A-3 – 1 kpl Instalacja oddymiania: Centrala oddymiania -2 szt., czujka dymu - 8 szt., RT-10 szt., LT-2 szt., klapy oddymiające -2 szt., okna oddymiające -12 szt., siłownik elektr - 2 szt., Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż. – 35 szt.
4 | B-1 | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl, czujki multisensorowe – 101 szt., ROP – 7 szt., moduł wej/wyj – 10 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania – 2 kpl. AFG, RT-4, LT-2 szt., klapy oddymiające -2 szt., siłownik elektryczny – 2 szt.
5 | B-2 | System SAP: Centrala EsserIQ8 – 1 kpl, czujka optyczna dymu - 20 szt., czujka liniowa dymu – 1 szt., ROP-5 szt., sygnalizator optyczno-akust.- 2 szt., moduł EBK-1 szt.
6 | B-3 | System SAP: Centrala Polon Ignis 1080 – 1 kpl, czujka dymu DOR40- 31szt, ROP-5szt, SAK-1 szt.
7 | B-4 | Instalacja oddymiania: System oddymiania centrala AFG – 4 kpl., czujka optyczna dymu - 4 szt., klapy oddymiające -1 szt., okna oddymiające - 4 szt., żaluzje oddymiające - 4 szt.
8 | B-4 hala | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl, czujki multisensorowe – 44 szt., ROP – 4 szt., moduł wej/wyj – 10 szt., klapy ppoż. na wentylacji -1 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania centrala AFG – 4 kpl., czujka optyczna dymu - 4 szt., klapy oddymiające -1 szt., okna oddymiające - 4 szt., żaluzje oddymiające - 4 szt., Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż. – 8 szt.
9 | B-5 | System SAP: Centrala SAP SCHRACK - 1 szt., czujki multisensorowe – 466 szt., ROP – 25 szt., moduł wej/wyj – 100 szt., klapy ppoż. na wentylacji – 72 szt., zjazd pożarowy wind, żaluzje transferowe – 2 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania klatki schodowej – 2 kpl., czujka optyczna dymu - 2 szt., RT- 4 szt., LT-2 szt., siłownik elektr -2 szt., okna oddymiające - 2 szt. Usuwanie dymu z korytarzy na poszczególnych kondygnacjach budynku. Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż. - 36 szt. System DSO Wzmacniacz mocy klasa D - 3 szt., pulpit sterowniczy - 1 szt., kontroler KG-UI- 1 szt., kaseta rozszerzająca wyposażona w moduły WZ, BP Maskownica wolnych przestrzeni w kasetach systemowych, karta wejść konsol mikrofonowych i urządzeń sterowniczych, karta 2 linii głośnikowych, konsola alarmowa 5+20 przycisków sterujących System zasilania awaryjnego 48V, akumulatory, kompletnie wyposażona i okablowana (zasilanie) szafa rack 19” wraz z zabezpieczeniami od strony sieci 230 V AC i torów bateryjnych. Głośnik -300 szt., Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
10 | B-6 | System SAP: Centrala SAP Polon 4200 – 1 szt.,czujka DOR 4043 – 17 szt., przycisk ROP – 4 szt.
11 | B-7 | System SAP: Centrala SAP Aritech FP 1500 – 1 szt., czujka optyczna -17 szt.,czujka termiczna – 1szt., ROP – 2 szt., sygnalizator 2 szt., Instalacja oddymiania: System oddymiania – 1 kpl. D+H RT – 1 szt., LT -1 szt., siłownik elektr. - 1 szt., okna oddymiające – 1 szt.,
12 | B-8 | Instalacja oddymiania: Centrala AFG - 2 szt., RT - 4 szt., LT – 2 szt., siłownik elektryczny - 2 szt., okna oddymiające – 2 szt., czujnik wiatr deszcz – 2 szt., klapy oddymiające – 2 szt. , zjazd pożarowy windy
13 | B-9 | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 218 szt., ROP – 15 szt., moduł wej/wyj – 26 szt, SAK -30 szt., klapy ppoż na wentylacji - 37 szt, czujka zasysająca 3 szt., zjazd pożarowy wind Instalacja oddymiania: System oddymiania – 2 kpl. (klapa oddymiająca - 2 szt., drzwi oddymiające - szt., siłownik elektryczny 4 szt., przycisk RT – 6 szt., czujka – 3 szt., czujnik wiatr/deszcz - 2 szt.) Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
14 | C-1 | Instalacja SUG UCI IVp: Instalacja gaszenia gazem FM 200, masa środka gaśniczego 120 kg, centrala sterowania gaszeniem - 1 szt., system detekcji oparty na czujce VESDA, oraz optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP – 2 kpl. instalacje zainstalowane w serwerowniach
15 | C-1 V piętro (lab) | Instalacja SUG: Instalacja gaszenia gazem INERGEN, 3 centrale sterujące detekcja oparta na optycznych czujkach punktowych oraz przyciskach START, STOP, w skład instalacji wchodzi 8 butli 300 bar, 80 l, waga (brutto/netto) 154/34 kg, Typ zaworu IV8
16 | C-3 | System SAP: Centrala Esser IQ8M -1 szt., czujka optyczna dymu -191 szt., ROP - 23 szt., zjazd pożarowy windy Instalacja oddymiania: System oddymiania klatki schodowej – 3 kpl. RT- 4 szt., LT - 4 szt, czujnik wiatr/deszcz - 1 szt., siłownik elektryczny - 7 szt.
17 | C-5/C-6 | Instalacja oddymiania: Centrala sterowania oddymianiem -7szt. RT-11 szt. siłownik elektryczny -34 szt., klapy oddymiające -34 szt. System SAP: zasilacz pożarowy szt.80 DSO: system Ambient 9 szt, pulpit sterowniczy szt.1 , głośnik - 212 szt, zasilacz - 1 szt.
18 | C-7 (od m-ca listopad 2027r) | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 362 szt., ROP – 42 szt., moduł wej/wyj – 128 szt, czujka zasysająca ASD531 -2 szt, SAK -40 szt., klapy ppoż na wentylacji - 33 szt., zjazd pożarowy wind Instalacja oddymiania: System oddymiania – 1 kpl. (klapa oddymiająca - 2 szt., drzwi napowietrzające - 2 szt , siłownik elektryczny -4 szt., przycisk RT – 6 szt, przycisk LT -3 szt) Nadcisnieniowy system ochrony szybów windowych przed zadymieniem Nadcisnieniowy system ochrony przedsionków klatki schodowej. System zamknięć dymoszczelnych - elektrotrzymacze 12 szt.Czujnik wiatr/deszcz - 1 szt Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
19 | D-2 | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 293 szt., ROP – 24 szt., moduł wej/wyj – 47 szt, SAK -25 szt., klapy ppoż na wentylacji - 30 szt., zjazd pożarowy wind Instalacja oddymiania: System oddymiania – 2 kpl. (klapa oddymiająca - 1 szt., drzwi napowietrzające - 2 szt ,siłownik elektryczny -3 szt., przycisk RT – 6 szt.) Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
20 | D-7 | System SAP: Centrala SAP SCHRACK +panel wyniesiony - 1 szt., czujki multisensorowe – 375 szt., ROP – 26 szt., moduł wej/wyj – 62 szt., zjazd pożarowy wind, system zasysający ASD-535 - 2 szt, sygnalizator SAK - 35 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania : centrala D+H – 2 szt, RT- 9 szt, klapa oddymiająca +siłownik 24V Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
21 | D-8 | System SAP: Centrala SAP SCHRACK - 1 szt., czujki multisensorowe – 462 szt., ROP – 62 szt., moduł wej/wyj – 124 szt., zjazd pożarowy wind, kabel sensoryczny - 3 szt, klapa ppoż na wentylacji - 110 szt Instalacja oddymiania: System oddymiania : centrala D+H – 20 szt., czujka optyczna dymu - 40 szt., RT- 4 szt., LT-2 szt., siłownik elektr -2 szt., okna oddymiające - 2 szt System DSO Wzmacniacz mocy - 2 szt., pulpit sterowniczy - 1 szt., kontroler - 1 szt., , karta linii głośnikowych, głośnik -250 szt., Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
22 | D-10 | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 45 szt., ROP – 27 szt., moduł wej/wyj – 22 szt., centrala zamknięć ogniowych -1 szt., SAK -28 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania – 2 kpl. UCS 6000 (siłownik elektryczny 2 szt. przycisk RT – 8 szt., czujka – 2 szt.)
23 | D-13 | System SAP: Polon Alfa 6000 – 1 szt., Czujka DUT 6046 – 355 szt., przyciski ROP – 25 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania – 2 kpl. UCS 6000 (siłownik elektryczny 2 szt. Przycisk RT – 6 szt., czujka – 2 szt.) Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż. - 26 szt.
24 | D-14 | System SAP: BOSCH FPA-5000, serwerownia na poddaszu nowa część oraz portiernia stary budynek, czujki optyczne - 179 szt., ROP- 19 szt., zasilacz Merawex - 1 szt., SAK – 8 szt., czujka zasysająca FAS 420 TS – 1 szt., moduł sterujący FLM 420 – 16 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania klatki schodowej – 4 kpl., czujka optyczna - 3 szt., RT- 14 szt., LT – 4 szt., siłownik elektryczny - 4 szt., klapy oddymiające – 3 szt., okna oddymiające - 1 szt. Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie Elektrotrzymacze w drzwiach ppoż. – 8 szt.
25 | D-16 | System SAP: Centrala SAP ARITECH FP 2000 – szt. 1 czujki optyczne 332szt., czujka wielosensorowa 7szt., W-Z-173szt ,ROP -37 szt., sygnalizator akustyczny-84szt . klapy ppoż. na wentylacji – 81,zjazd pożarowy windy Instalacja oddymiania: System oddymiania – 4 kl. D+H czujki 11szt., RT 13 szt., siłownik elektr. 7 szt., klapy oddymiające - 6 szt. Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
26 | D-17 | System SAP: Centrala SAP SCHRACK – 1 szt., czujki multisensorowe – 643 szt., ROP – 21 szt., moduł wej/wyj – 79 szt., klapy ppoż. na wentylacji – 90 szt., zjazd pożarowy windy, Instalacja oddymiania: System oddymiania Mercor -2 szt., D+H - 1 szt., (Atrium) czujki dymu - 4 szt., klapy oddymiające - 2 szt., RT- 8 szt., LT-3 szt., siłownik elektr - 6 szt., okna oddymiające - 4 szt. Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
27 | D-4 | System SAP: Centrala SAP Polon 4900 –1 szt., czujka DOT 4046– 132 szt., ROP – 8 szt., SAL – 4 szt., EKS 4001 – 4 szt.
28 | D-5 / D-6 | System SAP: Centrala SAP Aritech FP 1200 – szt. 1 czujka optyczna dymu-89szt, ROP- 7szt, moduł 4I/O- 2szt, SAK-5szt, zjazd pożarowy windy Instalacja oddymiania: System oddymiania – 1 kpl. D+H, RT-2szt, LT-1szt, siłownik elektryczny - 1szt, klapy oddymiające -1szt Uwagi: centrala w bud. D-5 ,czujki w D- 6 ,oddymienie w D-6
29 | DG Sienkiewiczówka | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl. czujki multisensorowe – 63 szt., ROP – 7 szt., moduł wej/wyj – 15 szt., klapy ppoż. na wentylacji-8szt Instalacja oddymiania: System oddymiania D+H 1szt, ,siłownik elektryczny - 11 szt., przycisk RT – 3 szt., LT-1 okna oddymiające -5 szt.
30 | H-A1-A2 | System SAP: Centrala FP 2000 – 1 szt., (czujki – 183 szt., ROP – 14 szt., SAK – 8 szt.) Instalacja oddymiania: System oddymiania – 2 kpl. (centrala D+H - 2 szt., siłownik elektryczny , klapy oddymiające - 4 szt., RT – 2 szt. LT – 2 szt.)
31 | H-B1-B2 | Instalacja oddymiania: System oddymiania – 2 kpl. D+H RT-4 szt., LT-2 szt., siłownik elektryczny – 2 szt. klapy oddymiające – 2 szt.
32 | H-B6 | System SAP: Ignis 1030 czujka optyczna dymu -35 szt., czujka dymu- 8 szt., ROP -5 szt., SAK-3 szt., EKS-1 szt. Instalacja oddymiania: Centrala -2 szt., RT – 2 szt., LT -2 szt., siłownik elektryczny -16 szt., okna oddymiające -16 szt.
33 | RS-2 | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 6 szt., ROP – 2 szt., Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
34 | U-1 | System SAP: Centrala Schrack – 1 kpl., czujki multisensorowe – 477 szt., WZ – 163 szt., ROP – 23 szt., Moduł wej/wyj – 24 szt. , klapy ppoż. na wentylacji- 98 szt. ,zjazd pożarowy windy Instalacja monitorowana do PSP w Krakowie
35 | U-2 | System SAP: Centrala SAP POLON ALFA 4200 – 1 szt., DOR – 85 szt., DOT – 11 szt., DOP – 3 szt., ROP – 17 szt., SAK – 16 szt., EWK – 6 szt. EWS+EKS – 14 szt., zjazd pożarowy windy, klapy ppoż. na wentylacji – 20 szt., adapter linii konwencjonalnej - 3 szt. Instalacja oddymiania: System oddymiania centrale sterujące - 5 szt., RT- 5 szt., siłowniki elektryczne 96 szt., klapy oddymiające - 2 szt., okna oddymiające - 94 szt.
36 | Z-11 | System SAP: Centrala Polon 4200 – 1 kpl, czujka optyczna dymu DOR - 67 szt., czujka jonizacyjna dymu -10 szt., ROP-12 szt., SAK-4 szt.
37 | Z-2 | System SAP: Centrala SAP POLON ALFA 4000 – 1 szt., DOR – 24 szt., TUN – 4 szt., DOT – 10 szt., ROP – 7 szt., Instalacja oddymiania: System oddymiania UCS 6000 - 1 szt., siłownik elektryczny - 3 szt., przycisk RT – 3 szt., okna oddymiające -1 szt., drzwi napowietrzające -1 szt.
38 | ul. Czarnowiejska 103 | Instalacja oddymiania: System oddymiania – 1 kpl. D+H ,RT-4 szt., siłownik elektryczny – 9 szt. klapa oddymiająca - 3 szt. okno oddymiające - 9 szt., czujnik wiatr-deszcz - 1 szt., sygnalizator akustyczny 4 szt., zjazd pożarowy windy
39 | ul. Staszczyka 3 | 16 sztuk autonomicznych czujek dymu
Systemy/instalacje objęte gwarancją
Lp. | Budynek | zakres dla nw. wyłącznie pełnienie gotowości do przyjazdu serwisu w przypadku zaistnienia awarii (całodobowe techniczne pogotowie dyżurne)
1 | A-1 | SSP + oddymianie klatek
2 | A-2 | SSP + oddymianie klatek
3 | A-3 | tylko system SSP
4 | H-A2 | SSP + oddymianie klatek
5 | C-1 | SSP + oddymianie klatek
6 | C-2 | SSP + oddymianie klatek
7 | C-4 | cały obiekt
8 | C-5/C-6 | SSP w zakresie centrala + czujki
9 | C-7 (do września 2027) | cały obiekt
10 | D-3 | cały obiekt
11 | D-11 | cały obiekt
12 | U-11 | cały obiekt
13 | U-13 | cały obiekt